|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sid XX |
| Kod AMA | Pos | Text | Ant. | Enh. |
| QMC.2 |  | Tilluftsdon monterade i takDysdon sammanbyggt med anslutningslåda och möjlighet att ändra spridningsbild. |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: Swegon |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Typ: WISE Colibri Ceiling |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Kvadratiskt tilluftsdon med dysor och anslutningslåda för integrerat montage i undertak för Swegons system WISE, med följande funktioner: |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | * Tryckoberoende VAV-don för behovsstyrd ventilation
 |  |  |
|  |  | * Anpassad för kassettundertak (600x600 mm)
 |  |  |
|  |  | * Quick Access för snabb åtkomlighet av anslutningslåda och kanalsystem
 |  |  |
|  |  | * Inbyggda sensorer för kanaltemperatur, rumstemperatur, flödesmätning och närvarostyrning
 |  |  |
|  |  | * Inbyggd regulator, flödesreglerande funktion
 |  |  |
|  |  | * Trådlös kommunikation i Swegons behovsstyrda inneklimatsystem WISE
 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Skall monteras med min. raksträcka på inloppssidan enligt katalogdata. |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Specifikation |  |  |
|  |  | Strömförsörjning: 24V AC ±15% 50 - 60Hz |  |  |
|  |  | Täthetsklass hölje: C |  |  |
|  |  | Korrosivitetsklass: C3 |  |  |
|  |  | Tolerans flödesmätning: ±5%, dock minst ±2 l/s |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Typ |  |  |
|  |  | WISE Colibri C a | x | st |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Tillbehör |  |  |
|  |  | Transformator för strömförsörjning POWER A a | x | st |
|  |  | Ventilställdon för värmereglering ACTUATOR b |  |  |
|  |  | Anpassningsram för undertak ADAPTER | x | st |