## Blad1
Table showing different addresses
KSUE |  | KSUA |  |  | Modbus
Address |  |  |  | Local Fan | Read damper position long |  | Read detector status long |  | Damper location | Detector location
Slave unit | Groupe | Damp. | Det. | Connected Det.groupe | Adress Hex | Adress dec. | Adress Hex | Adress dec.
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0x0600 | 1536 | 0x0500 | 1280
| 2 | 2 |  |  | 0x0601 | 1537 | 0x0501 | 1281
| 3 | 3 | 3 |  | 0x0602 | 1538 | 0x0502 | 1282
| 4 | 4 |  |  | 0x0603 | 1539 | 0x0503 | 1283
| 5 | 5 | 5 |  | 0x0604 | 1540 | 0x0504 | 1284
| 6 | 6 |  |  | 0x0605 | 1541 | 0x0505 | 1285
| 7 | 7 | 7 |  | 0x0606 | 1542 | 0x0506 | 1286
| 8 | 8 |  |  | 0x0607 | 1543 | 0x0507 | 1287
4 | 1 | 9 | 9 | 5 | 0x0608 | 1544 | 0x0508 | 1288
| 2 | 10 |  |  | 0x0609 | 1545 | 0x0509 | 1289
| 3 | 11 | 11 |  | 0x060A | 1546 | 0x050A | 1290
| 4 | 12 |  |  | 0x060B | 1547 | 0x050B | 1291
| 5 | 13 | 13 |  | 0x060C | 1548 | 0x050C | 1292
| 6 | 14 |  |  | 0x060D | 1549 | 0x050D | 1293
| 7 | 15 | 15 |  | 0x060E | 1550 | 0x050E | 1294
| 8 | 16 |  |  | 0x060F | 1551 | 0x050F | 1295
8 | 1 | 17 | 17 | 9 | 0x0610 | 1552 | 0x0510 | 1296
| 2 | 18 |  |  | 0x0611 | 1553 | 0x0511 | 1297
| 3 | 19 | 19 |  | 0x0612 | 1554 | 0x0512 | 1298
| 4 | 20 |  |  | 0x0613 | 1555 | 0x0513 | 1299
| 5 | 21 | 21 |  | 0x0614 | 1556 | 0x0514 | 1300
| 6 | 22 |  |  | 0x0615 | 1557 | 0x0515 | 1301
| 7 | 23 | 23 |  | 0x0616 | 1558 | 0x0516 | 1302
| 8 | 24 |  |  | 0x0617 | 1559 | 0x0517 | 1303
12 | 1 | 25 | 25 | Not possible | 0x0618 | 1560 | 0x0518 | 1304
| 2 | 26 |  |  | 0x0619 | 1561 | 0x0519 | 1305
| 3 | 27 | 27 |  | 0x061A | 1562 | 0x051A | 1306
| 4 | 28 |  |  | 0x061B | 1563 | 0x051B | 1307
| 5 | 29 | 29 |  | 0x061C | 1564 | 0x051C | 1308
| 6 | 30 |  |  | 0x061D | 1565 | 0x051D | 1309
| 7 | 31 | 31 |  | 0x061E | 1566 | 0x051E | 1310
| 8 | 32 |  |  | 0x061F | 1567 | 0x051F | 1311
16 | 1 | 33 | 33 | Not possible | 0x0620 | 1568 | 0x0520 | 1312
| 2 | 34 |  |  | 0x0621 | 1569 | 0x0521 | 1313
| 3 | 35 | 35 |  | 0x0622 | 1570 | 0x0522 | 1314
| 4 | 36 |  |  | 0x0623 | 1571 | 0x0523 | 1315
| 5 | 37 | 37 |  | 0x0624 | 1572 | 0x0524 | 1316
| 6 | 38 |  |  | 0x0625 | 1573 | 0x0525 | 1317
| 7 | 39 | 39 |  | 0x0626 | 1574 | 0x0526 | 1318
| 8 | 40 |  |  | 0x0627 | 1575 | 0x0527 | 1319
20 | 1 | 41 | 41 | Not possible | 0x0628 | 1576 | 0x0528 | 1320
| 3 | 42 |  |  | 0x0629 | 1577 | 0x0529 | 1321
| 4 | 43 | 43 |  | 0x062A | 1578 | 0x052A | 1322
| 5 | 44 |  |  | 0x062B | 1579 | 0x052B | 1323
| 6 | 45 | 45 |  | 0x062C | 1580 | 0x052C | 1324
| 7 | 46 |  |  | 0x062D | 1581 | 0x052D | 1325
| 8 | 47 | 47 |  | 0x062E | 1582 | 0x052E | 1326
| 2 | 48 |  |  | 0x062F | 1583 | 0x052F | 1327
24 | 1 | 49 | 49 | Not possible | 0x0630 | 1584 | 0x0530 | 1328
| 2 | 50 |  |  | 0x0631 | 1585 | 0x0531 | 1329
| 3 | 51 | 51 |  | 0x0632 | 1586 | 0x0532 | 1330
| 4 | 52 |  |  | 0x0633 | 1587 | 0x0533 | 1331
| 5 | 53 | 53 |  | 0x0634 | 1588 | 0x0534 | 1332
| 6 | 54 |  |  | 0x0635 | 1589 | 0x0535 | 1333
| 7 | 55 | 55 |  | 0x0636 | 1590 | 0x0536 | 1334
| 8 | 56 |  |  | 0x0637 | 1591 | 0x0537 | 1335
28 | 1 | 57 | 57 | Not possible | 0x0638 | 1592 | 0x0538 | 1336
| 2 | 58 |  |  | 0x0639 | 1593 | 0x0539 | 1337
| 3 | 59 | 59 |  | 0x063A | 1594 | 0x053A | 1338
| 4 | 60 |  |  | 0x063B | 1595 | 0x053B | 1339
| 5 | 61 | 61 |  | 0x063C | 1596 | 0x053C | 1340
| 6 | 62 |  |  | 0x063D | 1597 | 0x053D | 1341
| 7 | 63 | 63 |  | 0x063E | 1598 | 0x053E | 1342
| 8 | 64 |  |  | 0x063F | 1599 | 0x053F | 1343
Modbus Alarminformation "Read inputs and flags long"
[7 empty] | Address Hex | Address decimal
|  |  | Detectoralarm |  |  |  | 0x0800 | 2048
|  |  | Summary alarm |  |  |  | 0x0801 | 2049
|  |  | Ventilation fan (Relay 1) |  |  |  | 0x0802 | 2050
|  |  | Firegas fan (Relay 2) |  |  |  | 0x0803 | 2051
|  |  | Fire Alarm (Input terminal 9-10) |  |  |  | 0x0804 | 2052
|  |  | Force Open (Input terminal 7-8) |  |  |  | 0x0805 | 2053
|  |  | Night mode (Input terminal 11-12) |  |  |  | 0x0806 | 2054
|  |  | Slave day (Ext-input. Slave unit aktive) |  |  |  | 0x0807 | 2055
|  |  | Night mode indication |  |  |  | 0x0808 | 2056
|  |  | Damper Test On |  |  |  | 0x0809 | 2057