## Compact Top&Unit
Igångkörningsprotokoll, COMPACT Unit & Top
Företag:
Handläggare:
Kund | [5 empty] | Datum | [7 empty] | SO-nr
Anl. | [5 empty] | Objekt/Aggregat | [7 empty] | Individnr
Anl.adress | [5 empty] | Typ/storlek | [7 empty] | Programversion
Filterkalibrering utförd
Kopplingsur, aktuell tid inställd
Annan styrning:
Anteckningar:
Inställning tidkanaler kopplingsur
Kanal |  | Driftsfall |  |  | Tider |  |  | Veckodag
1 |  | Låg | Hög
2 |  | Låg | Hög
3 |  | Låg | Hög
4 |  | Låg | Hög
5 |  | Låg | Hög
6 |  | Låg | Hög
7 |  | Låg | Hög
8 |  | Låg | Hög
Inställning årskanal kopplingsur
Kanal |  | Driftsfall | [6 empty] | Tider |  |  |  | Period
1 |  | Ej aktiv | Stopp |  | Hög |  | Låg
2 |  | Ej aktiv | Stopp |  | Hög |  | Låg
3 |  | Ej aktiv | Stopp |  | Hög |  | Låg
4 |  | Ej aktiv | Stopp |  | Hög |  | Låg
5 |  | Ej aktiv | Stopp |  | Hög |  | Låg
6 |  | Ej aktiv | Stopp |  | Hög |  | Låg
7 |  | Ej aktiv | Stopp |  | Hög |  | Låg
8 |  | Ej aktiv | Stopp |  | Hög |  | Låg
Funktion | [5 empty] | Fabriksinställt värde | [7 empty] | Injusterat värde
Temperatur
Temp reglerfunktion | [5 empty] | FRT 1 |  | FRT 2 |  | TL |  | FL |  | FRT 1 | FRT 2 |  | TL |  | FL
Differens TL/FL (°C) | [5 empty] | 3,0
Steg | [5 empty] | 3
Brytpunkt (°C) | [5 empty] | 22,0
X1 | [7 empty] | 15,0
Y1 | [7 empty] | 20,0
X2 | [7 empty] | 20,0
Y2 | [7 empty] | 18,0
X3 | [7 empty] | 22,0
Y3 | [7 empty] | 14,0
Börvärde (°C) | [9 empty] | 21.5 |  | 21.5
Min TL-temp (°C) | [11 empty] | 15,0
Max TL-temp (°C) | [11 empty] | 28,0
Utetemp.kompensering | [5 empty] | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
Temperatur
Vinterkomp. Y1 (°C) | [5 empty] | 3,0
Slutpunkt vinter X1 (°C) | [5 empty] | -20,0
Startpunkt vinter X2 (°C) | [5 empty] | 10,0
Slutpunkt sommar X3 (°C) | [5 empty] | 25,0
Startpunkt sommar X4 (°C) | [5 empty] | 40,0
Sommarkomp. Y2 (°C) | [5 empty] | 2,0
Sommarnattkyla | [5 empty] | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
FL-temp. start (°C) | [5 empty] | 22,0
FL-temp. stopp (°C) | [5 empty] | 16,0
Uteluftstemp. stopp (°C) | [5 empty] | 10,0
TL-Börvärde (°C) | [5 empty] | 10,0
Drifttid start (tt:mm) | [5 empty] | 23:00
Drifttid stopp (tt:mm) | [5 empty] | 06:00
Intermittent nattvärme 8) | [5 empty] | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
FL/Rum start (°C) | [5 empty] | 16,0
FL/Rum stopp (°C) | [5 empty] | 18,0
TL-Natt börvärde (°C) | [5 empty] | 28,0
TL-flöde ((m3/s)/Pa) | [5 empty] | 1)
FL-flöde ((m3/s)/Pa) | [5 empty] | 0,0
Spjäll utgång | [5 empty] | =0
Morning Boost
Tid (tt:mm) | [5 empty] | 00:00
Spjäll utgång | [5 empty] | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
FL-fläkt | [5 empty] | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
FL/Rum-temp (°C) | [5 empty] | 22,0
FL-min (°C) | [5 empty] | 15,0
TL-max (°C) | [5 empty] | 28,0
Börvärdesförskjutning | [5 empty] | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
Externa givare
Extern FL/Rum | [5 empty] | Ej aktiv |  | IQnom |  | Komm. |  |  |  | Ej aktiv | IQnom |  | Komm.
Extern ute | [5 empty] | Ej aktiv |  | IQnom |  | Komm. |  |  |  | Ej aktiv | IQnom |  | Komm.
Funktion | [5 empty] | Fabriksinställt värde | [7 empty] | Injusterat värde
Flöde/tryck
Fläktreglering TL* | [5 empty] | Flöde |  | Tryck |  | Behov |  | Slav |  | Flöde | Tryck |  | Behov |  | Slav
Fläktreglering FL* | [5 empty] | Flöde |  | Tryck |  | Behov |  | Slav |  | Flöde | Tryck |  | Behov |  | Slav
Flöde lågfart* |  |  |  | TL |  | 1) | [5 empty] | 1)
|  |  |  | FL |  | 1) | [5 empty] | 1)
Flöde högfart* |  |  |  | TL |  | 2) | [5 empty] | 2)
|  |  |  | FL |  | 2) | [5 empty] | 2)
Flöde maxfart |  |  |  | TL |  | 4) |  |  |  | 3) |  | 4)
|  |  |  | FL |  | 4) |  |  |  | 3) |  | 4)
Flöde minfart |  |  |  | TL | [5 empty] | 5)
|  |  |  | FL | [5 empty] | 5)
Tryck lågfart* |  |  |  | TL (Pa) |  |  |  | 100
|  |  |  | FL (Pa) |  |  |  | 100
Tryck högfart* |  |  |  | TL (Pa) |  |  |  | 200
|  |  |  | FL (Pa) |  |  |  | 200
Maxfart fläktvarvtal* |  |  |  | TL (%) |  |  |  | 100%
|  |  |  | FL (%) |  |  |  | 100%
Tryck maxfart* |  |  |  | TL Pa |  |  |  | 400 6)
|  |  |  | FL Pa |  |  |  | 400 6)
Behovsstyrd lågfart |  |  |  | TL (%) | [5 empty] | 25
|  |  |  | FL (%) | [5 empty] | 25
Behovsstyrd högfart |  |  |  | TL (%) | [5 empty] | 50
|  |  |  | FL (%) | [5 empty] | 50
Clean Air control | [5 empty] | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
Utetemp. Kompensering | [5 empty] | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
Flöde
Vinterkompens. Y1 (%) | [5 empty] | 30
Slutpunkt vinter X1 (°C) | [5 empty] | -20
Startpunkt vinter X2 (°C) | [5 empty] | 10
Nedreglering
Funktion | [5 empty] | Ej aktiv |  |  | TL |  | TL+FL |  |  | Ej aktiv |  | TL |  | TL+FL
Neutralzon (°C) | [5 empty] | 0,0
Drift
Kopplingsur funktion | [5 empty] | 1. Låg-hög |  |  |  | 2. Stopp-låg-hög |  |  |  | 1. Låg-hög |  |  | 2. Stopp-låg-hög
Slavstyrning
K-faktor | [5 empty] | 1,0
Filterfunktion | [5 empty] | Ej aktiv |  | TL |  | FL |  | TL+FL |  | Ej aktiv | TL |  | FL |  | TL+FL
Förfilter | [5 empty] | Ej aktiv |  | TL |  | FL |  | TL+FL |  | Ej aktiv | TL |  | FL |  | TL+FL
Förlängd drift
Extern lågfart (t:mm) | [5 empty] | 0:00
Extern högfart (t:mm) | [5 empty] | 0:00
Sommar-/vintertid) | [5 empty] | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
Värme
Värmeväxlare
Avfrostning | [5 empty] | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
Eftervärme
Motionskörning | [5 empty] | Ej aktiv |  | Pump |  | Ventil |  | P+V |  | Ej aktiv | Pump |  | Ventil |  | P+V
Motionstid | [5 empty] | 3 min
Intervall | [5 empty] | 24 h
* Används ej vid Clean Air Control
Funktion | [5 empty] | Fabriksinställt värde | [7 empty] | Injusterat värde
"Heating boost"
Funktion av/på | [5 empty] | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
Startgräns TL temp (°C) | [5 empty] | 3,0
Ramptid (%) | [5 empty] | 2,5
Kyla | [5 empty] | Ej aktiv |  |  |  | Auto. |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Auto.
Kylmaskin styrning | [5 empty] | Steglös |  |  | Steglös |  |  |  |  | Steglös |  | Steglös
[6 empty] | 0-10 V |  |  | 10-0V |  |  |  |  | 0-10 V |  | 10-0V
[6 empty] | On/off |  |  | On/off |  |  |  |  | On/off |  | On/off
[6 empty] | 1 steg |  |  | 2 steg |  |  |  |  | 1 steg |  | 2 steg
[6 empty] | On/Off | [7 empty] | On/Off
[6 empty] | 3 steg binärt | [7 empty] | 3 steg binärt
Motionskörning |  |  |  | Kylrelä 1 |  | Ej aktiv |  | Pump |  | P+V |  | Ventil |  | Ej aktiv | Pump |  | P+V |  | Ventil
|  |  |  | Kylrelä 2 |  | Ej aktiv |  | Pump |  | P+V |  | Ventil |  | Ej aktiv | Pump |  | P+V |  | Ventil
Motionstid | [5 empty] | 3 min.
Intervall | [5 empty] | 24 h
Reglerhastighet
Stegtid (s) | [5 empty] | 300
Utetemperaturgräns |  |  |  | Steg 1 (°C) |  | 3,0
|  |  |  | Steg 2 (°C) |  | 5,0
|  |  |  | Steg 3 (°C) |  | 7,0
Återstarttid (s) | [5 empty] | 480
Kyla min TL-flöde (m3s) | [5 empty] | 0,1
Kyla min FL-flöde (m3s) | [5 empty] | 0,1
Neutralzon (°C) | [5 empty] | 2,0
"Cooling Boost" | [5 empty] | Ej aktiv |  | Komf. |  | Ekon. |  | Sekv. |  | Ej aktiv | Komf. |  | Ekon. |  | Sekv.
[7 empty] | Komf.+ekon. |  |  | Ekon.+sekv. |  |  |  | Komf.+ekon. |  |  | Ekon.+sekv.
Startgräns TL-temp (°C) | [5 empty] | 3,0
Ramptid (%) | [5 empty] | 2,5
Ingångar/Utgångar
Relä 1 | [5 empty] | A-larm utgång 4)
Relä 2 | [5 empty] | B-larm utgång 4)
Ingång 1 | [5 empty] | Extern lågfart 5)
Ingång 2 | [5 empty] | Extern högfart 5)
"IQnomic Plus"
I/O-modul Nr 0 |  |  |  | In-/Utgångar |  | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
I/O-modul Nr 3 |  |  |  | Ext. Överv. |  | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
I/O-modul Nr 6 |  |  |  | Ext. Kyla |  | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
I/O-modul Nr 7 |  |  |  | AYC |  | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
I/O-modul Nr 9 |  |  |  | Förvärme |  | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
Larminställning
Brandlarmsfunktion
Internt brandlarm | [5 empty] | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
Externt brandlarm |  |  |  | Larmåterst. |  | Manuell |  |  |  | Auto |  |  |  | Manuell |  |  | Auto
Fläktar vid brand | [5 empty] | Ej aktiv |  | TL |  | FL |  | TL+FL |  | Ej aktiv | TL |  | FL |  | TL+FL
TL brandvarvtal (%) | [5 empty] | 100
FL brandvarvtal (%) | [5 empty] | 100
Externt larm
Tidsfördröjning larm 1 (s) | [5 empty] | 10
Larm vid slutning, larm 1 | [5 empty] | 1
Larmåterställning | [5 empty] | Manuell |  |  |  | Auto |  |  |  | Manuell |  |  | Auto
Tidsfördröjning larm 2 (s) | [5 empty] | 10
Larm vid slutning, larm 2 | [5 empty] | 1
Larmåterställning | [5 empty] | Manuell |  |  |  | Auto |  |  |  | Manuell |  |  | Auto
Funktion | [5 empty] | Fabriksinställt värde | [7 empty] | Injusterat värde
All Year Comfort | [5 empty] | Ej aktiv |  | Kyla |  | Värme |  | K+V |  | Ej aktiv | Kyla |  | Värme |  | K+V
Varmvattentemp. (°C) | [5 empty] | 30
Kylvattentemp. (°C) | [5 empty] | 14
Utekompensering varmvatten | [5 empty] | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
Utetemp. X1 (°C) | [5 empty] | -20
Varmvatten Y1 (°C) | [5 empty] | 40
Utetemp. X2 (°C) | [5 empty] | 5
Varmvatten Y2 (°C) | [5 empty] | 30
Utetemp. X3 (°C) | [5 empty] | 15
Varmvatten Y3 (°C) | [5 empty] | 20
Utekompensering kylvatten | [5 empty] | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
Utetemp. X1 (°C) | [5 empty] | 10
Kylvatten Y1 (°C) | [5 empty] | 22
Utetemp. X2 (°C) | [5 empty] | 20
Kylvatten Y2 (°C) | [5 empty] | 18
Utetemp. X3 (°C) | [5 empty] | 25
Kylvatten Y3 (°C) | [5 empty] | 14
Rumskompensering varmvatten | [5 empty] | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
Rumstemp. (°C) | [5 empty] | 21
P-band (°C) | [5 empty] | 5
Nattblockering | [5 empty] | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
Rumskompensering kylvatten | [5 empty] | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
Rumstemp. (°C) | [5 empty] | 21
P-band (°C) | [5 empty] | 5
Nattblockering | [5 empty] | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
Nattkompensering varmvatten | [5 empty] | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
Temperaturkomp. (°C) | [5 empty] | -2
Nattkompensering kylvatten | [5 empty] | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
Temperaturkomp. (°C) | [5 empty] | 2
Nattkompensering | [5 empty] | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
Kanal 1, start, stopp, veckodag | [5 empty] | Ej aktiv
Kanal 2, start, stopp, veckodag | [5 empty] | Ej aktiv
Pumpdrift varmvatten
Utetemp. start (°C) | [5 empty] | 15
Utetemp. stopp (°C) | [5 empty] | 18
Pumpdrift kylvatten
Utetemp. start (°C) | [5 empty] | -20
Utetemp. stopp (°C) | [5 empty] | -25
Larmfunktion varmvatten
Pumplarm | [5 empty] | Ej aktiv |  | Brytande |  | Slutande |  | Kontakt. |  | Ej aktiv | Brytande |  | Slutande |  | Kontakt.
Ventilsvar | [5 empty] | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
Larmfunktion kylvatten
Pumplarm | [5 empty] | Ej aktiv |  | Brytande |  | Slutande |  | Kontakt. |  | Ej aktiv | Brytande |  | Slutande |  | Kontakt.
Ventilsvar | [5 empty] | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
Motionskörning varmvatten | [5 empty] | Ej aktiv |  | Pump |  | P+V |  | Ventil |  | Ej aktiv | Pump |  | P+V |  | Ventil
Motionstid (min.) | [5 empty] | 3
Intervall (h) | [5 empty] | 24
Motionskörning kylvatten | [5 empty] | Ej aktiv |  | Pump |  | P+V |  | Ventil |  | Ej aktiv | Pump |  | P+V |  | Ventil
Motionstid (min.) | [5 empty] | 3
Intervall (h) | [5 empty] | 24
Daggpunktkompensering | [5 empty] | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
Neutralzon (°C) | [5 empty] | 2
Kompflöde (%) | [5 empty] | 10
Funktion | [5 empty] | Fabriksinställt värde | [7 empty] | Injusterat värde
Larmgräns temperatur
Avvikelse TL-börvärde | [5 empty] | 5,0
Min FL-temperatur | [5 empty] | 15,0
Filterfunktion
Filter larmgräns
Filter TL (%/Pa) | [5 empty] | 10/100
Filter FL (%/Pa) | [5 empty] | 10/100
VVX-avfrostning
Larmgräns (Pa) | [5 empty] | 50
Serviceperiod
Larmgräns (mån) | [5 empty] | 12
Larmprioritet Se följande sidor | [5 empty] | -
Handterminalinställning
Språk/Language | [5 empty] | English
Flödesenhet | [5 empty] | l/s |  | m3/s |  | m3/h |  |  |  | l/s | m3/s |  | m3/h
Min/max inställning 8)
Börvärde TL/FL (°C) 8) | [5 empty] | 15,0/40,0
Min. begränsning TL (ºC) 8) | [5 empty] | 13,0/18,0
Max. begränsning TL (ºC) 8) | [5 empty] | 25,0/45,0
Brytpunkt FRT-reglering (ºC) 8) | [5 empty] | 15,0/23,0
Differens TL/FL (ºC) 8) | [5 empty] | 1,0/5,0
Grundinställning | [5 empty] | -
Kommunikation
EIA-485
Protokoll | [5 empty] | Modbus RTU
Adress | [5 empty] | 1
PLA (Exoline) 1
ELA (Exoline) 1
Hastighet | [5 empty] | 9600
Paritet | [5 empty] | Ingen
Stoppbit | [5 empty] | 1
Ethernet
Mac ID | [5 empty] | Individuell
DHCP server | [5 empty] | Ej aktiv
IP-adress | [5 empty] | 10.200.1.1
Port nr. | [5 empty] | 80
Nätmask | [5 empty] | 255.0.0.0
Gateway | [5 empty] | 000.000.000.000
DNS-server
Nr. 1 | [5 empty] | 000.000.000.000
Nr. 2 | [5 empty] | 000.000.000.000
Modbus TCP Client
IP | [5 empty] | 000.000.000.000
Port nr. | [5 empty] | 502
Nätmask | [5 empty] | 000.000.000.000
BACnet IP
Funktion | [5 empty] | Ej aktiv
Device ID | [5 empty] | 0000000
Port nr. | [5 empty] | 47808
Värdena avser i tur och ording storlekarna 02, 03
1) Endast COMPACT Heat
2) Endast i kombination med Cooling BOOST. 0,2 m3/s, 0,3 m3/s
3) Endast i kombination med Behovsstyrning. 0,08 m3/s, 0,08 m3/s
4) Möjliga val: Styrning av utelufts-/avluftsspjäll, driftindikering, indikering av lågfartsdrift, indikering av högfartsdrift
summalarm A, summalarm B, styrning av extern värme, styrning av extern kyla.
5) Möjliga val: Externt stopp, extern lågfartsdrift, extern högfartsdrift, externt larm 1, externt larm 2,
extern återställning, extern värme externt brandlarm.
6) Endast i kombination med forcering.
Larm nr | Funktion | [8 empty] | Fabriksinställt värde |  |  |  |  | Injusterat värde
[10 empty] | Prioritet 0=block-erat A=A-larm B=B-larm |  | Indikering lysdiod 0= Frånl 1=Till |  | Påverkan 0=Drift 1=Stopp | Prioritet 0=block-erat A=A-larm B=B-larm |  | Indikering lysdiod 0= Frånl 1=Till |  | Påverkan 0=Drift 1=Stopp
1 | Externt brandlarm utlöst | [8 empty] | A**** |  | 1 |  | 1*
2 | Internt brandlarm utlöst | [8 empty] | A**** |  | 1 |  | 1*
3 | Frysvaktstemp under larmgräns | [8 empty] | A**** |  | 1 |  | 1*
4 | Rotationsvakt VVX utlöst | [8 empty] | A |  | 1 |  | 0**
5 | Frysvaktsgivare defekt | [8 empty] | A**** |  | 1 |  | 1*
6 | TL-givare defekt | [8 empty] | A |  | 1 |  | 1
7 | FL-givare defekt | [8 empty] | A |  | 1 |  | 1
8 | Ute-givare defekt | [8 empty] | B |  | 1 |  | 0
9 | Ingen kommunikation VVX-styrning | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
10 | Ingen kommunikation TL-frekvensomr. | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
11 | ingen kommunikation FL-frekvensomr. | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
12 | Överström TL-frekvensomriktare | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
13 | Överström FL-frekvensomriktare | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
14 | Underspänning TL-frekvensomriktare | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
15 | Underspänning FL-frekvensomriktare | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
18 | Övertemperatur TL-frekvensomriktare | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
19 | Övertemperatut FL-frekvensomriktare | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
20 | Ingen kommunikation TL frekvensomr. gateway | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
21 | Ingen kommunikation FL frekvensomr. gateway | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
22 | Hallgivare defekt TL frekvensomr. | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
23 | Hallgivare defekt FL frekvensomr. | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
24 | TL frekvensomr. blockerad | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
25 | FL frekvensomr. blockerad | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
26 | Uppstartsfel TL frekvensomr. | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
27 | Uppstartsfel FL frekvensomr. | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
30 | Extern FL/rumsgivare defekt | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
31 | Extern utegivare defekt | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
34 | Överström VVX-styrning | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
35 | Underspänning VVX-styrning | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
36 | Överspänning VVX-styrning | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
37 | Övertemperatur VVX-styrning | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
38 | VVX tryckfall över larmgräns | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
39 | Elbatteri utlöst | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
40 | FL-temperatur under larmgräns | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
41 | TL-temperatur under börvärde | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
42 | Externt larm Nr 1 utlöst | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
43 | Externt larm nr 2 utlöst | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
44 | TL-kanaltryck under börvärde | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
45 | FL-kanaltryck under börvärde | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
46 | TL-kanaltryck över börvärde | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
47 | FL-kanaltryck över börvärde | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
48 | TL-flöde under börvärde | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
49 | FL-flöde under börvärde | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
50 | TL-flöde över börvärde | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
Larm nr | Funktion | [8 empty] | Fabriksinställt värde |  |  |  |  | Injusterat värde
[10 empty] | Prioritet 0=block-erat A=A-larm B=B-larm |  | Indikering lysdiod 0= Frånl 1=Till |  | Påverkan 0=Drift 1=Stopp | Prioritet 0=block-erat A=A-larm B=B-larm |  | Indikering lysdiod 0= Frånl 1=Till |  | Påverkan 0=Drift 1=Stopp
51 | FL-flöde över börvärde | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
52 | TL-filter smutsigt | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
53 | FL-filter smutsigt | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
54 | Serviceperiod över larmgräns | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
55 | Ingen kommunikation TL-flödestryckgivare | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
56 | Ingen kommunikation FL-flödestryckgivare | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
57 | Ingen kommunikation TL-filtertryckgivare | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
58 | Ingen kommunikation FL-filtertryckgivare | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
59 | Ingen kommunikation TL-kanaltryckgivare | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
60 | Ingen kommunikation FL-kanaltryckgivare | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
61 | Ingen kommunikation VVX-tryckgivare | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
62 | Ingen kommunikation I/O-modul Nr:0 | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
63 | Ingen kommunikation I/O-modul Nr:1 | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
64 | Ingen kommunikation I/O-modul Nr:2 | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
65 | Ingen kommunikation I/O-modul Nr:3 | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
66 | Ingen kommunikation I/O-modul Nr:4 | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
67 | Ingen kommunikation I/O-modul Nr:5 | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
68 | Ingen kommunikation I/O-modul Nr:6 | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
69 | Ingen kommunikation I/O-modul Nr:7 | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
70 | Ingen kommunikation I/O-modul Nr:8 | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
71 | Ingen kommunikation I/O-modul Nr:9 | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
72 | Ingen kommunikation styrenhet I/O | [8 empty] | A |  | 1 |  | 1
83 | TL-förfilter smutsigt | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
84 | FL-förfilter smutsigt | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
85 | Kylutgång, K1 utlöst | [8 empty] | A |  | 1 |  | 0
86 | Kylutgång, K2 utlöst | [8 empty] | A |  | 1 |  | 0
89 | Ingen kommunikation tryckgivare, tilluft förfilter | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
90 | Ingen kommunikation tryckgivare, frånluft förfilter | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
91 | Frysvakt förvärmning under larmgräns | [8 empty] | A |  | 1 |  | 1
92 | Frysvakt förvärmningsgivare defekt | [8 empty] | A |  | 1 |  | 1
93 | Förvärmningsgivare defekt | [8 empty] | A |  | 1 |  | 1
94 | Elbatteri förvärmning utlöst | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
95 | Förvärmning under börvärde | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
99 | Tidslåsning utlöst | [8 empty] | A |  | 1 |  | 1
* Ej ställbar, stoppar alltid aggregat
** Ej ställbar, stoppar aggregat vid temperatur under +5ºC
** Blockerad om handterminal ej är i huvudmeny
**** Ej möjlig att blockera
Igångkörning utförd av:
Datum:
Företag:
Namn: