## GOLD Pv 5-xx
Igångkörningsprotokoll, GOLD version C
Företag:
Handläggare:
Kund | [5 empty] | Datum | [7 empty] | SO-nr
Anl. | [5 empty] | Objekt/Aggregat | [7 empty] | Individnr
Anl.adress | [5 empty] | Typ/storlek | [7 empty] | Programversion
Filterkalibrering utförd
Kopplingsur, aktuell tid inställd
Annan styrning:
Anteckningar:
Inställning tidkanaler kopplingsur
Kanal |  | Driftsfall |  |  | Tider |  |  | Veckodag
1 |  | Låg | Hög
2 |  | Låg | Hög
3 |  | Låg | Hög
4 |  | Låg | Hög
5 |  | Låg | Hög
6 |  | Låg | Hög
7 |  | Låg | Hög
8 |  | Låg | Hög
Inställning årskanal kopplingsur
Kanal |  | Driftsfall | [6 empty] | Tider |  |  |  | Period
1 |  | Ej aktiv | Stopp |  | Hög |  | Låg
2 |  | Ej aktiv | Stopp |  | Hög |  | Låg
3 |  | Ej aktiv | Stopp |  | Hög |  | Låg
4 |  | Ej aktiv | Stopp |  | Hög |  | Låg
5 |  | Ej aktiv | Stopp |  | Hög |  | Låg
6 |  | Ej aktiv | Stopp |  | Hög |  | Låg
7 |  | Ej aktiv | Stopp |  | Hög |  | Låg
8 |  | Ej aktiv | Stopp |  | Hög |  | Låg
Funktion | [5 empty] | Fabriksinställt värde | [7 empty] | Injusterat värde
Temperatur 8)
Temp reglerfunktion | [5 empty] | FRT 1 |  | FRT 2 |  | TL |  | FL |  | FRT 1 | FRT 2 |  | TL |  | FL
Differens TL/FL (°C) | [5 empty] | 3,0
Steg | [5 empty] | 3
Brytpunkt (°C) | [5 empty] | 22,0
X1 | [7 empty] | 15,0
Y1 | [7 empty] | 20,0
X2 | [7 empty] | 20,0
Y2 | [7 empty] | 18,0
X3 | [7 empty] | 22,0
Y3 | [7 empty] | 14,0
Börvärde (°C) | [9 empty] | 21.5 |  | 21.5
Min TL-temp (°C) | [11 empty] | 15,0
Max TL-temp (°C) | [11 empty] | 28,0
Temperaturreglering xzone 8)
[6 empty] | FRT 1 |  | FRT 2 |  | TL |  | FL |  | FRT 1 | FRT 2 |  | TL |  | FL
Temp. Reglerfunktion
Differens TL/FL (°C) | [6 empty] | 3,0
Steg | [6 empty] | 2
Brytpunkt (°C) | [6 empty] | 22,0
X1 | [8 empty] | 15,0
Y1 | [8 empty] | 20,0
X2 | [8 empty] | 20,0
Y2 | [8 empty] | 18,0
X3 | [8 empty] | 22,0
Y3 | [8 empty] | 14,0
Börvärde (°C) | [10 empty] | 21,5 |  | 21,5
Min TL-temp (°C) | [12 empty] | 15,0
Max TL-temp (°C) | [12 empty] | 28,0
Utetemp.kompensering 8) | [5 empty] | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
Temperatur
Vinterkomp. Y1 (°C) | [5 empty] | 3,0
Slutpunkt vinter X1 (°C) | [5 empty] | -20,0
Startpunkt vinter X2 (°C) | [5 empty] | 10,0
Slutpunkt sommar X3 (°C) | [5 empty] | 25,0
Startpunkt sommar X4 (°C) | [5 empty] | 40,0
Sommarkomp. Y2 (°C) | [5 empty] | 2,0
Sommarnattkyla 8) | [5 empty] | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
FL-temp. start (°C) | [5 empty] | 22,0
FL-temp. stopp (°C) | [5 empty] | 16,0
Uteluftstemp. stopp (°C) | [5 empty] | 10,0
TL-Börvärde (°C) | [5 empty] | 10,0
Drifttid start (tt:mm) | [5 empty] | 23:00
Drifttid stopp (tt:mm) | [5 empty] | 06:00
Intermittent nattvärme 8) | [5 empty] | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
FL/Rum start (°C) | [5 empty] | 16,0
FL/Rum stopp (°C) | [5 empty] | 18,0
TL-Natt börvärde (°C) | [5 empty] | 28,0
TL-flöde ((m3/s)/Pa) | [5 empty] | 1)
FL-flöde ((m3/s)/Pa) | [5 empty] | 0,0
Spjäll utgång | [5 empty] | =0
Funktion | [5 empty] | Fabriksinställt värde | [7 empty] | Injusterat värde
Morning Boost 8)
Tid (tt:mm) | [5 empty] | 00:00
Spjäll utgång | [5 empty] | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
FL-fläkt | [5 empty] | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
Börvärdesförskjutning 8) | [5 empty] | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
Extra reglersekvens 8)
Max utsignal (%) | [5 empty] | 100
Kylfunktion | [5 empty] | Ej aktiv |  | Komf. |  | Ekon. |  |  |  | Ej aktiv | Komf. |  | Ekon.
Värmefunktion | [5 empty] | Ej aktiv |  | Komf. |  | Ekon. |  |  |  | Ej aktiv | Komf. |  | Ekon.
Externa givare
Extern FL/Rum | [5 empty] | Ej aktiv |  | IQnom |  | Komm. |  |  |  | Ej aktiv | IQnom |  | Komm.
Extern ute | [5 empty] | Ej aktiv |  | IQnom |  | Komm. |  |  |  | Ej aktiv | IQnom |  | Komm.
Larmfördröjning | [5 empty] | 5 min
Flöde/tryck
Fläktreglering TL | [5 empty] | Flöde |  | Tryck |  | Behov |  | Slav |  | Flöde | Tryck |  | Behov |  | Slav
Fläktreglering FL | [5 empty] | Flöde |  | Tryck |  | Behov |  | Slav |  | Flöde | Tryck |  | Behov |  | Slav
Flöde lågfart |  |  |  | TL |  | 1) | [5 empty] | 1)
|  |  |  | FL |  | 1) | [5 empty] | 1)
Flöde högfart |  |  |  | TL |  | 2) | [5 empty] | 2)
|  |  |  | FL |  | 2) | [5 empty] | 2)
Flöde maxfart |  |  |  | TL |  | 4) |  |  |  | 3) |  | 4)
|  |  |  | FL |  | 4) |  |  |  | 3) |  | 4)
Flöde minfart |  |  |  | TL | [5 empty] | 5)
|  |  |  | FL | [5 empty] | 5)
Tryck lågfart |  |  |  | TL (Pa) |  |  |  | 100
|  |  |  | FL (Pa) |  |  |  | 100
Tryck högfart |  |  |  | TL (Pa) |  |  |  | 200
|  |  |  | FL (Pa) |  |  |  | 200
Maxfart fläktvarvtal |  |  |  | TL (%) |  |  |  | 100%
|  |  |  | FL (%) |  |  |  | 100%
Tryck maxfart |  |  |  | TL Pa |  |  |  | 400 7)
|  |  |  | FL Pa |  |  |  | 400 7)
Behovsstyrd lågfart |  |  |  | TL (%) | [5 empty] | 25
|  |  |  | FL (%) | [5 empty] | 25
Behovsstyrd högfart |  |  |  | TL (%) | [5 empty] | 50
|  |  |  | FL (%) | [5 empty] | 50
Funktion | [5 empty] | Fabriksinställt värde | [7 empty] | Injusterat värde
Utetemp. Kompensering | [5 empty] | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
Flöde
Vinterkompens. Y1 (%) | [5 empty] | 30
Slutpunkt vinter X1 (°C) | [5 empty] | -20
Startpunkt vinter X2 (°C) | [5 empty] | 10
Forcering
TL | [5 empty] | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
FL | [5 empty] | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
Nedreglering 8)
Funktion | [5 empty] | Ej aktiv |  |  | TL |  | TL+FL |  |  | Ej aktiv |  | TL |  | TL+FL
Neutralzon (°C) | [5 empty] | 0,0
Drift
Kopplingsur funktion | [5 empty] | 1. Låg-hög |  |  |  | 2. Stopp-låg-hög |  |  |  | 1. Låg-hög |  |  | 2. Stopp-låg-hög
Slavstyrning 9)
K-faktor | [5 empty] | 1,0
Filterfunktion GOLD SD | [5 empty] | Ej aktiv |  | TL |  | FL |  | TL+FL |  | Ej aktiv | TL |  | FL |  | TL+FL
Förfilter | [5 empty] | Ej aktiv |  | TL |  | FL |  | TL+FL |  | Ej aktiv | TL |  | FL |  | TL+FL
Förlängd drift
Extern lågfart (t:mm) | [5 empty] | 0:00
Extern högfart (t:mm) | [5 empty] | 0:00
Sommar-/vintertid) | [5 empty] | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
Värme
Värmeväxlare |  |  |  | GOLD RX
Avfrostning | [5 empty] | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
Eftervärme 8)
Motionskörning | [5 empty] | Ej aktiv |  | Pump |  | Ventil |  | P+V |  | Ej aktiv | Pump |  | Ventil |  | P+V
Motionstid | [5 empty] | 3 min
Intervall | [5 empty] | 24 h
"Heating boost" 8)
Funktion av/på | [5 empty] | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
Startgräns TL temp (°C) | [5 empty] | 3,0
Funktion | [5 empty] | Fabriksinställt värde | [7 empty] | Injusterat värde
Kyla 8) | [5 empty] | Ej aktiv |  |  |  | Auto. |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Auto.
Kylmaskin styrning | [5 empty] | Steglös |  |  | Steglös |  | CoolDX |  |  | Steglös |  | Steglös |  | CoolDX
[6 empty] | 0-10 V |  |  | 10-0V |  | Ekonomi |  |  | 0-10 V |  | 10-0V |  | Ekonomi
[6 empty] | CoolDX |  |  | On/off |  | On/Off |  |  | CoolDX |  | On/off |  | On/Off
[6 empty] | Komfort |  |  | 1 steg |  | 2 steg |  |  | Komfort |  | 1 steg |  | 2 steg
[6 empty] | On/Off | [7 empty] | On/Off
[6 empty] | 3 steg binärt | [7 empty] | 3 steg binärt
Motionskörning |  |  |  | Kylrelä 1 |  | Ej aktiv |  | Pump |  | P+V |  | Ventil |  | Ej aktiv | Pump |  | P+V |  | Ventil
|  |  |  | Kylrelä 2 |  | Ej aktiv |  | Pump |  | P+V |  | Ventil |  | Ej aktiv | Pump |  | P+V |  | Ventil
Motionstid | [5 empty] | 3 min.
Intervall | [5 empty] | 24 h
Reglerhastighet
Stegtid (s) | [5 empty] | 300
Utetemperaturgräns |  |  |  | Steg 1 (°C) |  | 3,0
|  |  |  | Steg 2 (°C) |  | 5,0
|  |  |  | Steg 3 (°C) |  | 7,0
Återstarttid (s) | [5 empty] | 480
Kyla min TL-flöde (m3s) | [8 empty] | 6)
Kyla min FL-flöde (m3s) | [8 empty] | 6)
Neutralzon (°C) | [5 empty] | 2,0
"Cooling Boost" 8) | [5 empty] | Ej aktiv |  | Komf. |  | Ekon. |  | Sekv. |  | Ej aktiv | Komf. |  | Ekon. |  | Sekv.
[7 empty] | Komf.+ekon. |  |  | Ekon.+sekv. |  |  |  | Komf.+ekon. |  |  | Ekon.+sekv.
Startgräns TL-temp (°C) | [5 empty] | 3,0
Fukt 8)
Avfuktningsreglering | [5 empty] | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
Tilluft relativ fuktighet (%RH) | [5 empty] | 50%
Daggpunktsreglering 8) | [5 empty] | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
Kylvatten (°C) | [5 empty] | 14
Neutralzon (°C) | [5 empty] | 2,0
Kompensering flöde (%) | [5 empty] | 10
"IQnomic Plus"
I/O-modul Nr 3 |  |  |  | Ext. Överv. |  | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
I/O-modul Nr 6 8) |  |  |  | Ext. Kyla |  | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
I/O-modul Nr 8 8) |  |  |  | Booster-don |  | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
ReCO2
CO2-funktion | [5 empty] | Ej aktiv |  | CO2 |  | CO2+flöde |  |  |  | Ej aktiv | CO2 |  | CO2+flöde
Temperaturfunktion |  |  |  | Kyla |  | Ej aktiv |  | Komf |  | Ekon. |  |  |  | Ej aktiv | Komf |  | Ekon.
Temperaturfunktion |  |  |  | Värme |  | Ej aktiv |  | Komf |  | Ekon. |  |  |  | Ej aktiv | Komf |  | Ekon.
CO2 signal ( % )
Min. uteluft |  |  |  | 6)
Min. avluft |  |  |  | 6)
Funktion | [5 empty] | Fabriksinställt värde | [7 empty] | Injusterat värde
Larminställning
Brandlarmsfunktion
Internt brandlarm | [5 empty] | Ej aktiv |  |  |  | Aktiv |  |  |  | Ej aktiv |  |  | Aktiv
Externt brandlarm |  |  |  | Larmåterst. |  | Manuell |  |  |  | Auto |  |  |  | Manuell |  |  | Auto
Fläktar vid brand | [5 empty] | Ej aktiv |  | TL |  | FL |  | TL+FL |  | Ej aktiv | TL |  | FL |  | TL+FL
TL brandvarvtal (%) | [5 empty] | 100
FL brandvarvtal (%) | [5 empty] | 100
Externt larm
Tidsfördröjning larm 1 (s) | [5 empty] | 10
Larm vid slutning, larm 1 | [5 empty] | 1
Larmåterställning | [5 empty] | Manuell |  |  |  | Auto |  |  |  | Manuell |  |  | Auto
Tidsfördröjning larm 2 (s) | [5 empty] | 10
Larm vid slutning, larm 2 | [5 empty] | 1
Larmåterställning | [5 empty] | Manuell |  |  |  | Auto |  |  |  | Manuell |  |  | Auto
Larmgräns temperatur
Avvikelse TL-börvärde |  |  |  | 8) |  | 5,0
Min FL-temperatur | [5 empty] | 15,0
Filterfunktion
Filter larmgräns
Flter TL (Pa) | [5 empty] | 100
Filter FL (Pa) | [5 empty] | 100
VVX-avfrostning
Larmgräns (Pa) GOLD RX | [5 empty] | 50
Serviceperiod
Larmgräns (mån) | [5 empty] | 12
Larmprioritet Se följande sidor | [5 empty] | -
Handterminalinställning
Språk/Language | [5 empty] | Svenska
Flödesenhet | [5 empty] | l/s |  | m3/s |  | m3/h |  |  |  | l/s | m3/s |  | m3/h
Min/max inställning 8)
Börvärde TL/FL (°C) 8) | [5 empty] | 15,0/40,0
Min. begränsning TL (ºC) 8) | [5 empty] | 13,0/18,0
Max. begränsning TL (ºC) 8) | [5 empty] | 25,0/45,0
Brytpunkt FRT-reglering (ºC) 8) | [5 empty] | 15,0/23,0
Differens TL/FL (ºC) 8) | [5 empty] | 1,0/5,0
Funktion | [5 empty] | Fabriksinställt värde | [7 empty] | Injusterat värde
Grundinställning | [5 empty] | -
Kommunikation
EIA-232
Protokoll | [5 empty] | GSM-modem
Adress | [5 empty] | 1
Hastighet | [5 empty] | 9600
Paritet | [5 empty] | Ingen
Stoppbit | [5 empty] | 1
EIA-485
Protokoll | [5 empty] | Modbus RTU
Adress | [5 empty] | 1
PLA (Exoline) 1
ELA (Exoline) 1
Hastighet | [5 empty] | 9600
Paritet | [5 empty] | Ingen
Stoppbit | [5 empty] | 1
Ethernet
Mac ID | [5 empty] | Individuell
DHCP server | [5 empty] | Ej aktiv
IP-adress | [5 empty] | 10.200.1.1
Port nr. | [5 empty] | 80
Nätmask | [5 empty] | 255.0.0.0
Gateway | [5 empty] | 000.000.000.000
DNS-server
Nr. 1 | [5 empty] | 000.000.000.000
Nr. 2 | [5 empty] | 000.000.000.000
Modbus TCP Client
IP ( Gateway ) | [5 empty] | 000.000.000.000
Port nr. | [5 empty] | 502
Nätmask | [5 empty] | 000.000.000.000
Värdena avser i tur och ording storlekarna 04, 05, 08, 14, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70 och 80
1) 0,15, 0,20, 0,30, 0,40, 0,55, 0,75, 0,85, 0,90, 1,1, 1,5, 1,7, 2,0, 2,2
2) 0,25, 0,30, 0,40, 0,60, 1,0, 1,3, 1,65, 1,85, 2,2, 2,8, 3,4, 3,5, 4,6
3) 0,35, 0,50, 0,60, 0,90, 1,4, 1,8, 2,5, 2,6, 3,3, 3,5, 4,3, 5,0, 5,8
4) Endast i kombination med heating BOOST, Cooling BOOST och Forcering.
5) Endast i kombination med Behovsstyrning. 0,08, 0,08, 0,10, 0,20, 0,20, 0,30, 0,30, 0,60, 0,60, 0,80, 0,80, 1,0, 1,0
6) 0,10, 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, 0,80, 0,90, 1,2, 1,5, 1,8, 2,0
7) Endast i kombination med forcering.
8) Ej endast frånluftsaggregat GOLD SD
9) Ej endast till- eller frånluftsaggregat GOLD SD
Larm nr | Funktion | [8 empty] | Fabriksinställt värde |  |  |  |  | Injusterat värde
[10 empty] | Prioritet 0=block-erat A=A-larm B=B-larm |  | Indikering lysdiod 0= Frånl 1=Till |  | Påverkan 0=Drift 1=Stopp | Prioritet 0=block-erat A=A-larm B=B-larm |  | Indikering lysdiod 0= Frånl 1=Till |  | Påverkan 0=Drift 1=Stopp
1 | Externt brandlarm utlöst | [8 empty] | A |  | 1 |  | 1*
2 | Internt brandlarm utlöst | [8 empty] | A |  | 1 |  | 1*
3 | Frysvaktstemp under larmgräns | [8 empty] | A |  | 1 |  | 1*
4 | Rotationsvakt VVX utlöst | [8 empty] | A |  | 1 |  | 0**
5 | Frysvaktsgivare defekt | [8 empty] | A |  | 1 |  | 1*
6 | TL-givare defekt | [8 empty] | A |  | 1 |  | 1
7 | FL-givare defekt | [8 empty] | A |  | 1 |  | 1
8 | Ute-givare defekt | [8 empty] | B |  | 1 |  | 0
9 | Ingen kommunikation VVX-styrning | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
10 | Ingen kommunikation TL-frekvensomr. | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
11 | ingen kommunikation FL-frekvensomr. | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
12 | Överström TL-frekvensomriktare | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
13 | Överström FL-frekvensomriktare | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
14 | Underspänning TL-frekvensomriktare | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
15 | Underspänning FL-frekvensomriktare | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
16 | Överspänning TL-frekvensomriktare | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
17 | Överspänning FL-frekvensomriktare | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
18 | Övertemperatur TL-frekvensomriktare | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
19 | Övertemperatut FL-frekvensomriktare | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
20 | Ingen kommunikation TL-2 frekvensomr. | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
21 | Ingen kommunikation FL-2 frekvensomr. | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
22 | Överström TL-2 frekvensomr. | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
23 | Överström FL-2 frekvensomr. | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
24 | Underspänning TL-2 frekvensomr. | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
25 | Underspänning FL-2 frekvensomr. | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
26 | Överspänning TL-2 frekvensomr. | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
27 | Överspänning FL-2 frekvensomr. | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
28 | Övertemperatur TL-2 frekvensomr. | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
29 | Övertemperatur FL-2 frekvensomr. | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
30 | Extern FL/rumsgivare defekt | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
31 | Extern utegivare defekt | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
32 | Reserv | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 0
33 | Reserv | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 0
34 | Överström VVX-styrning | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
35 | Underspänning VVX-styrning | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
36 | Överspänning VVX-styrning | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
37 | Övertemperatur VVX-styrning | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
38 | VVX tryckfall över larmgräns | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
39 | Elbatteri utlöst | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
40 | FL-temperatur under larmgräns | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
41 | TL-temperatur under börvärde | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
42 | Externt larm Nr 1 utlöst | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
Larm nr | Funktion | [8 empty] | Fabriksinställt värde |  |  |  |  | Injusterat värde
[10 empty] | Prioritet 0=block-erat A=A-larm B=B-larm |  | Indikering lysdiod 0= Frånl 1=Till |  | Påverkan 0=Drift 1=Stopp | Prioritet 0=block-erat A=A-larm B=B-larm |  | Indikering lysdiod 0= Frånl 1=Till |  | Påverkan 0=Drift 1=Stopp
43 | Externt larm nr 2 utlöst | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
44 | TL-kanaltryck under börvärde | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
45 | FL-kanaltryck under börvärde | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
46 | TL-kanaltryck över börvärde | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
47 | FL-kanaltryck över börvärde | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
48 | TL-flöde under börvärde | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
49 | FL-flöde under börvärde | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
50 | TL-flöde över börvärde | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
51 | FL-flöde över börvärde | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
52 | TL-filter smutsigt | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
53 | FL-filter smutsigt | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
54 | Serviceperiod över larmgräns | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
55 | Ingen kommunikation TL-flödestryckgivare | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
56 | Ingen kommunikation FL-flödestryckgivare | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
57 | Ingen kommunikation TL-filtertryckgivare | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
58 | Ingen kommunikation FL-filtertryckgivare | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
59 | Ingen kommunikation TL-kanaltryckgivare | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
60 | Ingen kommunikation FL-kanaltryckgivare | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
61 | Ingen kommunikation VVX-tryckgivare | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
62 | Ingen kommunikation I/O-modul Nr:0 | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
63 | Ingen kommunikation I/O-modul Nr:1 | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
64 | Ingen kommunikation I/O-modul Nr:2 | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
65 | Ingen kommunikation I/O-modul Nr:3 | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
66 | Ingen kommunikation I/O-modul Nr:4 | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
67 | Ingen kommunikation I/O-modul Nr:5 | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
68 | Ingen kommunikation I/O-modul Nr:6 | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
69 | Ingen kommunikation I/O-modul Nr:7 | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
70 | Ingen kommunikation I/O-modul Nr:8 | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
71 | Ingen kommunikation I/O-modul Nr:9 | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
72 | Ingen kommunikation styrenhet I/O | [8 empty] | A |  | 1 |  | 1
73 | Platt-vvx, spjällmotor defekt | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
74 | Batteri-vvx pump utlöst | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
75 | Tilluftsfuktgivare defekt | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 0
76 | Frånluftsfuktgivare defekt | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 0
77 | Framledningstemperaturgivare 1/0-7 defekt | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 0
78 | Fuktgivare vvx defekt | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
79 | Batteri vvx ventil defekt | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
80 | Temperaturvakt under larmgräns | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
81 | Tilluft-d temperaturgivare defekt | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
82 | Frånluft-d temperaturgivare defekt | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
83 | TL-förfilter smutsigt | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
84 | FL-förfilter smutsigt | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
Larm nr | Funktion | [8 empty] | Fabriksinställt värde |  |  |  |  | Injusterat värde
[10 empty] | Prioritet 0=block-erat A=A-larm B=B-larm |  | Indikering lysdiod 0= Frånl 1=Till |  | Påverkan 0=Drift 1=Stopp | Prioritet 0=block-erat A=A-larm B=B-larm |  | Indikering lysdiod 0= Frånl 1=Till |  | Påverkan 0=Drift 1=Stopp
85 | CoolDX, K1 utlöst | [8 empty] | A |  | 1 |  | 0
86 | CoolDX, K2 utlöst | [8 empty] | A |  | 1 |  | 0
87 | CoolDX K1 för många återstarter | [8 empty] | A |  | 1 |  | 0
88 | CoolDX K2 för många återstarter | [8 empty] | A |  | 1 |  | 0
89 | Ingen kommunikation tryckgivare, tilluft förfilter | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
90 | Ingen kommunikation tryckgivare, frånluft förfilter | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
91 | Frysvakt förvärmning under larmgräns | [8 empty] | A |  | 1 |  | 1
92 | Frysvakt förvärmningsgivare defekt | [8 empty] | A |  | 1 |  | 1
93 | Förvärmningsgivare defekt | [8 empty] | A |  | 1 |  | 1
94 | Elbatteri förvärmning utlöst | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
95 | Förvärmning under börvärde | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
97 | Ingen kommunikation tryckgivare ReCO2 | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
98 | ReCO2 spjällmotor defekt | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
99 | Tidslåsning utlöst | [8 empty] | A |  | 1 |  | 1
144 | Ingen kommunikation I/O-modul Nr: A | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
145 | Ingen kommunikation I/O-modul Nr: B | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
146 | Ingen kommunikation I/O-modul Nr: C | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
147 | Ingen kommunikation I/O-modul Nr: D | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
148 | Ingen kommunikation I/O-modul Nr: E | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
149 | Ingen kommunikation I/O-modul Nr: F | [8 empty] | B*** |  | 1 |  | 0
150 | Frysvakt extra-zon under larmgräns | [8 empty] | A |  | 1 |  | 1
151 | Frysvaktsgivare extra-zon defekt | [8 empty] | A |  | 1 |  | 1
152 | Tilluftsgivare extra-zon defekt | [8 empty] | A |  | 1 |  | 1
153 | Frånluftsgivare extra-zon defekt | [8 empty] | A |  | 1 |  | 1
154 | Elbatteri extra-zon utlöst | [8 empty] | A |  | 1 |  | 1
155 | Frånluftstemperatur extra-zon under larmgräns | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
156 | Tilluft extra-zon under larmgräns | [8 empty] | A*** |  | 1 |  | 1
* Ej ställbar, stoppar alltid aggregat
** Ej ställbar, stoppar aggregat vid temperatur under +5ºC
*** Blockerad om handterminal ej är i huvudmeny
Igångkörning utförd av:
Datum:
Företag:
Namn: