| Post nr | NS-kod/text | Enhet | Antal/ mängd | Pris | Summa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | LUFTBEHANDLING |  |  |  |  |
| 365 | Luftbehandlingsutrustning |  |  |  |  |
| 365.0 | X21.123199 LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT TILL- OCH FRÅNLUFTSSYSTEM SEKTIONSBYGGT ISOLATIONSKLASS T3 KÖLDBRYGGEKLASS TB5 MEKANISK HÅLLFASTHETSKLASS D3 TÄTHETSKLASS L2 Systemnummer: ……………………………………………………… Montageplats: …………………………………………………………... Dimensionerande luftflöde tilluft (m3/h): ……………………………… Dimensionerande luftflöde frånluft (m3/h): …………………………… Reservkapacitet (%):…………………………………………………… Maximalt tryckfall, tilluft (Pa): ………………………………………… Maximalt tryckfall, frånluft (Pa): ……………………………………… Dimensionerande externt totaltryckfall i kanalsystem vid anslutningsgränssnitt, tilluft (Pa): …………………………………… Dimensionerande externt totaltryckfall i kanalsystem vid anslutningsgränssnitt, frånluft (Pa): ………………………………… Största hastighet i tvärsnittsarean (m/s): ………………………… Kapacitet: …………………………………………………………...... Material: …………………………………………………………........ Dimensioner: …………………………………………………………. Tillbehör: …………………………………………………………....... Dokumentation: ……………………………………………………… (Funktionsdelar) Antal: ………………………………………………………….............. Luftbehandlingsaggregat typ ”Plug and play”. Leverantören ansvarar för att aggregatets SFPv inte överskrids, baserat på förutsättningarna ovan. Största tillåtna specifika fläkteffekt, SFPv (kW/m3/s): ............. Leverantören ansvarar för att hänsyn tas till anläggningens systemtryckfall på båda sidor av aggregatet och att särskild hänsyn tas till förlust av dynamiskt tryck på vägen från aggregatet till anslutningsgränssnittet. (OBS! Följande texter utgör beskrivningar av: a) generella krav b) komponentkrav c) Styr- och reglersystem. Viktigt: Vid sammanställning av en verklig beskrivning ska irrelevanta poster tas bort. När t.ex. roterande värmeväxlare används, ska beskrivningarna av plattvärmeväxlare och batterivärmeväxlare tas bort. Ta även bort de texter som beskriver styr- och reglersystem för de komponenter som inte ska finnas med). |  |  |  |  |
| 365.1 | Generella krav Certifiering - Kvalitetscertifierat enl. ISO 9001 - Miljöcertifierat enl. ISO 14001 - Eurovent-certifierat - CE-märkt enl. EN 50081-1 och EN 610000-6-2 Elinstallation Spänningstyp Aggregatets elinstallation ska vara utförd enligt, vid installationstillfället, gällande regler och myndighetskrav med revisioner. Utrustning och material som är besiktningspliktig eller på annat sätt måste godkännas ska vara CE-märkt och uppfylla alla tillämpliga EMC-direktiv och IEC- och EN-standarder. Arbetsbrytare ska vara monterad så att regelverkens krav rörande säkert service- och underhållsarbete uppfylls. Fasförskjutningen vid aggregatets anslutningspunkt till elnätet får inte orsaka lägre cos (ø) än 0,8. Kommunikation med externa system Aggregatet ska ha internt språk för kommunikation enligt de seriella kommunikationsprotokoll som förekommer i de flesta övervakningssystem: LON Works Modbus RTU Metasys N2 EXOline Modbus TCP Webb Trend. Tillbehör: |  |  |  |  |
| 365.2 | Ljudnivåkrav Ljudmätningar ska vara utförda enligt ISO 5136. Total ljudeffektnivå (Lw, tot. ) till tilluftkanal får vara (dB): …………….. Total ljudeffektnivå (Lw, tot. ) till frånluftkanal får vara (dB): …………….. Total ljudeffektnivå (Lw, tot. ) till aggregatets omgivning får vara (dB): …………….. |  |  |  |  |
|  | Frekvensband Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | Alla |  |  |  |  |  |
|  | Till tilluftskanal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dB(A) |  |  |  |  |
|  | Till uteluftskanal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dB(A) |  |  |  |  |
|  | Till frånluftskanal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dB(A) |  |  |  |  |
|  | Till avluftskanal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dB(A) |  |  |  |  |
|  | Till omgivning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dB(A) |  |  |  |  |
| 365.3 | Krav, hölje Höljets uppbyggnad: Självbärande/ramverk med invändiga täckplåtar av aluzinkbelagd stålplåt. Utvändigt klätt med galvaniserad och lackerad stålplåt. Aggregatet ska ha isolering som motsvarar minst 50 mm mineralull. Inspektionsdörrar: Inspektionsdörrarna ska vara försedda med gångjärn. Handtagen ska öppnas i 2 steg, för tryckutjämning, innan dörren öppnas helt. Dörrar till fläktar ska vara låsbara. Övriga krav: Aggregatet ska vara försett med fundament eller stativ. |  |  |  |  |
| 365.4 | Fläktkrav Typ: Axiradiell Övriga krav: Fläktarna ska vara dimensionerade för och anpassade till aggregatets verkliga geometri. Alla av leverantören uppgivna data ska vara mätta och kontrollerade för det aktuella aggregatet. Vid angivande av eleffektbehov ska hänsyn tas till alla påverkande faktorer, ända fram till den elektriska anslutningspunkten. Fläktenheten ska vara vibrationsisolerad från höljet. Flexibla stosar ska vara monterade mellan fläktintaget och höljet. Alla aggregat ska vara försedda med en inbyggd frekvensomformare per fläkt, för steglös luftflödesreglering. |  |  |  |  |
| 365.5 | Värmeväxlarkrav |  |  |  |  |
| 365.5.01 | Typ: Roterande värmeväxlare av aluminium Lägsta godtagbara torra temperaturverkningsgrad: 80 %. Krav på värmeväxlarens hygroskopiska egenskaper: …………… Övriga krav: Värmebehovet ska regleras genom automatisk och steglös varvtalsreglering av rotorn. Värmeväxlaren ska vara utrustad så att eventuella läckageflöden alltid går från tilluftssidan till frånluftssidan. Aggregatet ska vara försett med spjäll för detta ändamål. Värmeväxlaren ska vara försedd med renblåsningssektor. Se vidare under punkten ”Funktion roterande värmeåtervinnare”. |  |  |  |  |
| 365.02 | Typ: Plattvärmeväxlare Lägsta godtagbara torra temperaturverkningsgrad: 50 %. Övriga krav: Värmeväxlaren ska vara försedd med bypass- och avstängningsspjäll för steglös och automatisk reglering av värmeväxlarens värmeåtervinningsgrad. Se vidare under punkten ”Funktion plattvärmeväxlare”. |  |  |  |  |
| 365.03 | Typ: Batterivärmeväxlare Lägsta godtagbara torra temperaturverkningsgrad: 50 %. Övriga krav: Värmeväxlaren ska levereras komplett med rörkopplingsenhet, inklusive alla nödvändiga komponenter som pump, ventiler, expansionsanläggning etc. Anläggningen ska vara fylld med glykol/vattenblandning som klarar temperaturer ned till –20 °C. Rörkopplingsenheten ska reglera värmeåtervinningsgraden steglöst. Pumpen ska vara behovsstyrd. Se vidare under punkten ”Funktion batterivärmeväxlare”. |  |  |  |  |
| 365.6 | Filterkrav Filterklass tilluft (enligt NS-EN-779): EU7 Filterklass frånluft (enligt NS-EN-779): EU7 Största starttryckfall (Pa): ………………………………………. Största sluttryckfall (Pa): ………………………………………. Övriga filterkrav: Initial partikelavskiljningsgrad vid partikelstorlek 0,4 μm ska vara minst 50 % och får inte minska under filtrets livstid. Vid partikelstorlek 0,85 μm ska partikelavskiljningsgraden vara minst 70 %. Filterhuset ska vara försett med monteringsram inklusive tätningslister och expanderande låsning mot filterramen. Aggregatet ska vara försett med fabriksmonterade differenstryckmätare, som möjliggör kontinuerlig avläsning av differenstrycket på aggregatets terminaldisplay. |  |  |  |  |
| 365.7 | Reglering och styrning Allmänt: Styrenheten ska vara av plug and play-typ, med alla elektriska och reglertekniska system integrerade i aggregatet. Samtliga funktioner ska vara provade hos tillverkaren, vilket innebär att varje enskild enhet ska vara provad på fabriken, innan den lämnar tillverkningslinjen. Enheten ska regleras av ett mikroprocessorbaserat system som både styr och reglerar temperaturer och luftflöden. Regleronoggrannhet: +/- 1 °C Luftflödesonoggrannhet: +/- 5 % Reglerfunktioner, allmänt: Styrsystemet ska styra och reglera fläktar, värmeväxlare, temperaturer, luftflöden, drifttider och erforderliga interna funktioner i aggregatet. I styrenheten ska finnas färdigprogrammerade reglersekvenser för alternativa reglerstrategier. |  |  |  |  |
| 365.8 | Styrfunktioner Aggregatet ska vara försett med en separat eller inbyggd terminal med display. Från denna terminal ska det vara möjligt att överstyra drifttiderna i det interna kopplingsuret, med avseende på såväl start och stopp som luftflödesreglering. Kopplingsur: I kopplingsuret ska datum och klockslag kunna ställas in och justeras efter behov. Klockslag och datum ska dessutom justeras automatiskt i enlighet med sommar- och vintertid samt skottår. Kopplingsuret ska även styra luftflöde samt start och stopp enligt utförda förinställningar. Semesterdrift eller avvikande drifttider ska kunna ställas in i kopplingsuret. Drifttidsförlängning: Funktioner för förlängd drifttid ska finnas. Denna funktion ska kunna aktiveras t.ex. med tryckknapp eller omkopplare lokalt i användarområdet. Startsekvens: Startsekvensen nedan ska tillämpas. Spjällmotor(er) öppnar spjällen som är monterade på aggregatet. Frånluftsfläkten startar och värmeåtervinnaren styrs till maximal värmeåtervinning. Luftvärmare för eftervärmning aktiveras. Tilluftsfläkt aktiveras. Temperaturreglering startar enligt ordinarie inställningar. Mellan varje moment ska ligga en fabriksinställd fördröjning anpassad efter aggregatets behov. |  |  |  |  |
| 365.9 | Temperaturreglering |  |  |  |  |
| 365.9.01 | Reglersekvens: Tilluftstemperaturen regleras som funktion av frånluftstemperaturen. Värmeväxlarens temperaturverkningsgrad styrs till maximal värmeåtervinning. Luftvärmare för eftervärmning kopplas in och styrs till rätt pådrag. Om luftvärmare för eftervärmning ej är installerad eller om den inte har tillräcklig kapacitet, regleras tilluftsflödet automatiskt ned tills önskad tilluftstemperatur uppnåtts. Det ska vara möjligt att ställa in en neutral zon som tillåter lägre börvärde för tilluftstemperatur innan nedreglering startar. FRT-reglering 1 En fabriksinställd kurva reglerar förhållandet mellan tillufts- och frånluftstemperatur. I terminalen ska faktorerna nedan kunna regleras. Brytpunkt. Temperaturdifferensen mellan brytpunkt och tilluftstemperatur ska kunna definieras i minst 4 steg. Temperaturdifferens under brytpunkt kan väljas. FRT-reglering 2 Om den fabriksinställda kurvan inte ger önskat resultat, ska det vara möjligt att definiera en individuellt anpassad kurva som reglerar förhållandet mellan till- och frånluftstemperaturen. |  |  |  |  |
| 365.9.02 | Tilluftsreglering Med tilluftsreglering avses att tilluften regleras till konstant nivå utan hänsyn till belastningen i lokalerna. Reglersekvens: Värmeväxlarens temperaturverkningsgrad styrs till maximal värmeåtervinning. Luftvärmare för eftervärmning kopplas in och styrs till rätt pådrag. Om luftvärmare ej är installerad eller om den inte har tillräcklig kapacitet, regleras tilluftsflödet automatiskt ned tills önskad tilluftstemperatur uppnåtts. Det ska vara möjligt att ställa in en neutral zon som tillåter lägre börvärde för tilluftstemperatur innan nedreglering startar. |  |  |  |  |
| 365.9.03 | Frånluftsreglering Med frånluftsregulering hålls konstant temperatur i frånluftskanalen eller i rummet, genom att tilluftstemperaturen regleras mellan en övre och en nedre nivå. Reglersekvens: Värmeväxlarens temperaturverkningsgrad styrs till maximal värmeåtervinning. Luftvärmaren för eftervärmning kopplas in och styrs till rätt pådrag. |  |  |  |  |
| 365.9.04 | Utetemperaturkompensering I lokaler som påverkas ovanligt mycket av låg eller hög utetemperatur ska utetemperaturkompensering kunna programmeras. En sommar- och/eller en vinterkurva ska kunna definieras. Kurvans lutning samt dess start- och sluttidpunkt ska kunna justeras. |  |  |  |  |
| 365.9.05 | Börvärdesförskjutning Börvärdesförskjutning ska kunna användas för att t.ex. låta ett kopplingsur under vissa delar av en tidsperiod förskjuta till- eller frånluftstemperaturen uppåt eller nedåt. |  |  |  |  |
| 365.10 | Reglering av luftflöden och tryck |  |  |  |  |
| 365.10.01 | Allmänt Reglermetod för till- respektive frånluftsfläkt ska kunna väljas individuellt. Aggregatets styrsystem ska automatiskt kompensera luftflödesregleringen när luftdensiteten ändras. |  |  |  |  |
| 365.10.02 | Flödesreglering Fläktarna ska kunna regleras individuellt till konstant luftflöde. Om tryckfallet i systemet ändras, t.ex. genom att tryckfallet över ett filter ändras, ska fläktarna automatiskt kompensera för detta. |  |  |  |  |
| 365.10.03 | Tryckreglering Luftflödet genom fläktarna ska regleras individuellt så att konstant statiskt tryck vidmakthålls i kanalen nedströms fläktarna. Kanaltrycket mäts med en extern tryckgivare som är monterad i kanalsystemet nedströms fläktarna. Börvärdet ställs in i Pa. Max- och min-värde för trycket ska också kunna ställas in. |  |  |  |  |
| 365.10.04 | Behovsstyrning av luftflöde Luftflödet ska kunna regleras individuellt med utgångspunkt från signal från en extern givare, t.ex. CO2-givare eller temperaturgivare. Börvärden för låg respektive hög hastighet ska kunna ställas in i procent av insignalerna. Funktionen ska kunna begränsas så att flödet ej över- eller underskrider inställda max- respektive min-värden. |  |  |  |  |
| 365.10.05 | Slavstyrning av frånluftsfläkt Frånluftsfläkten ska kunna slavstyras med utgångspunkt från det luftflöde tilluftsfläkten regleras till. Funktionen ska vara oberoende av om tilluftsfläkten är flödes-, tryck- eller behovsreglerad. |  |  |  |  |
| 365.10.06 | Årstidskompenserad flödesreglering Aggregatets årsur ska kunna aktivera årstidsberoende luftflödeskompensering. Funktionen ska vara tillgänglig oberoende av om systemet är tryck- eller flödesreglerat. Behovsstyrda system ska överstyra årstidskompenseringen. |  |  |  |  |
| 365.11 | Filterövervakning |  |  |  |  |
| 365.11.01 | Allmänt Aggregatet ska vara försett med tryckgivare som kontinuerligt mäter tryckfallet över filtren. Aktuellt tryckfall samt beräknad larmgräns ska kunna avläsas på terminalen. Larmgränsen ska beräknas kontinuerligt och ändras automatiskt som funktion av aktuellt luftflöde. Larm avges när larmgränsen överskrids. Önskad larmgräns ska vara möjlig att ställa in från terminalen. Vid filterbyte eller efter driftsättning av anläggningen ska ett filtertest utföras automatiskt. Vid detta test ska filtrets initialtryckfall mätas. |  |  |  |  |
| 365.12 | Funktion roterande värmeåtervinnare |  |  |  |  |
| 365.12.01 | Styrning Den roterande värmeåtervinnaren ska starta när värmebehov uppstår. Vid ökat värmebehov ska rotorns varvtal steglöst och linjärt styras till maximal värmeåtervinning. |  |  |  |  |
| 365.12.02 | Avfrostning Aggregatet ska vara försett med en automatiskt avfrostningsfunktion. Systemet ska kontinuerligt övervaka att värmeåtervinnaren inte sätts igen av is. När tryckfallet överstiger de inställda gränsvärdena ska rotorns varvtal minskas tills isbeläggningen tinat. |  |  |  |  |
| 365.12.03 | Kylåtervinning När det föreligger kylningsbehov i byggnaden och temperaturen i frånluften är lägre än uteluftens temperatur ska värmeåtervinnaren automatiskt styras till maximalt varvtal. |  |  |  |  |
| 365.12.04 | Renblåsning Aggregatet ska vara försett med renblåsningsfunktion för rotorn. Renblåsningen ska arbeta automatiskt när aggregatet är i drift och det inte föreligger något värmebehov, samt när värmeåtervinnaren står stilla. Rotorn ska med regelbundna fabriksinställda intervall rotera ett inställt antal varv. Vid låga luftflöden genom aggregatet ska rotorvarvtalet sänkas så att korrekt renblåsning erhålls. |  |  |  |  |
| 365.12.05 | Rotationsvakt Aggregatet ska vara försett med rotationsvakt för rotorn. Om rotorn stannar okontrollerat, ska larm avges och aggregatet stoppas om utetemperaturen är för låg. |  |  |  |  |
| 365.12.06 | Efterkörning av värmeväxlaren För att förhindra nedkylning av tilluften när aggregatet stoppas, ska den roterande värmeåtervinnaren fortsätta att rotera en fabriksinställd tid. |  |  |  |  |
| 365.13 | Funktion plattvärmeväxlare |  |  |  |  |
| 365.13.01 | Styrning Bypass-spjället ska stängas och avstängningsspjället öppnas när värmeåtervinning behövs. Detta ska ske steglöst tills maximal värmeåtervinning uppnås. |  |  |  |  |
| 365.13.02 | Påfrysningsskydd Aggregatet ska vara försett med ett effektivt skydd mot påfrysning. Temperaturen i värmeväxlarens kallaste punkt, samt frånluftens fukthalt ska mätas. Med utgångspunkt från dessa mätvärden ska systemet beräkna den lägsta temperatur som kan tillåtas utan risk för påfrysning i värmeväxlaren. Bypass-spjället och avstängningsspjället regleras så att denna temperatur inte underskrids. |  |  |  |  |
| 365.14 | Funktion batterivärmeväxlare |  |  |  |  |
| 365.14.01 | Styrning Cirkulationspumpen startar och reglerventilen öppnar när värmeåtervinning behövs. Reglerventilen reglerar steglöst till maximal värmeåtervinning. Under perioder när värmeåtervinning ej behövs, ska cirkulationspumpen motionsköras enligt fabriksinställda värden. |  |  |  |  |
| 365.14.02 | Påfrysningsskydd Aggregatet ska vara försett med ett effektivt skydd mot påfrysning. Vätsketemperaturen till frånluftsbatteriet, samt frånluftens fukthalt ska mätas. Med utgångspunkt från dessa mätvärden ska systemet beräkna den lägsta temperatur som kan tillåtas utan risk för påfrysning i värmeväxlaren. Ventilen i rörkretsen regleras så att denna temperatur inte underskrids. |  |  |  |  |
| 365.15 | Funktion hos eftervärme, vattenburen luftvärmare för eftervärmning |  |  |  |  |
| 365.15.01 | Reglering I aggregatets styrsystem ska finnas ett reglersystem för eftervärme, vilket automatiskt aktiveras när luftvärmare med reglerventil monteras. När värmebehov uppstår ska pådraget till luftvärmaren styras i sekvens med värmeåtervinnaren. |  |  |  |  |
| 365.15.02 | Styrning av pump När behov av eftervärmning föreligger eller utetemperaturen är låg, ska cirkulationspumpen starta automatiskt och reglerventilen ska styra vattenflödet genom luftvärmaren så att rätt tilluftstemperatur erhålls. Aggregatets styrsystem ska även omfatta motionskörning av cirkulationspumpen under perioder då inget eftervärmebehov föreligger. |  |  |  |  |
| 365.15.03 | Frysvakt Aggregatets styrsystem ska omfatta en effektiv frysvaktsfunktion. Frysvakten ska säkerställa att temperaturen i luftvärmaren hålls tillräckligt hög för att med god marginal undvika frysrisk, såväl under drift som vid stillestånd. Temperaturerna ska vara fabriksinställda. |  |  |  |  |
| 365.16 | Funktion hos eftervärme, elektrisk luftvärmare för eftervärmning |  |  |  |  |
| 365.16.01 | Reglering I aggregatets styrsystem ska finnas ett reglersystem för eftervärme, vilket automatiskt aktiveras när elektrisk luftvärmare monteras. När behov av eftervärmning uppstår ska eleffekten till luftvärmaren styras i sekvens med värmeåtervinnaren. Vid minskat luftflöde ska eleffekten till luftvärmarna automatiskt regleras ned så att elvärmeelementen inte blir överhettade. Luftvärmaren ska styras i steg så att temperaturökningen, vid ökande värmebehov, ökar högst 1,5 °C per steg. När aggregatet stängs av efter att luftvärmaren varit i drift ska aggregatets fläktar fortsätta att gå så länge att temperaturen i luftvärmarens värmeelement sjunker till en godtagbar nivå. Efterkylningstiden ska vara fabriksinställd. |  |  |  |  |
| 365.17 | Funktion hos efterkylning, vattenburen |  |  |  |  |
| 365.17.01 | Reglering I aggregatets styrsystem ska finnas ett reglersystem för efterkylning, vilket automatiskt aktiveras när vattenburen luftkylare för efterkylning monteras. När kylbehov uppstår ska pådraget till luftkylaren för efterkylning styras i sekvens med värmeåtervinnaren. |  |  |  |  |
| 365.17.02 | Styrning av pump När behov av efterkylning föreligger ska cirkulationspumpen starta automatiskt och reglerventilen styra vattenflödet genom luftkylaren så att rätt tilluftstemperatur erhålls. Aggregatets styrsystem ska även omfatta motionskörning av cirkulationspumpen under perioder då behov av efterkylning ej föreligger. |  |  |  |  |
| 365.18 | Funktion hos efterkylning, DX |  |  |  |  |
| 365.18.01 | Reglering I aggregatets styrsystem ska finnas ett reglersystem för efterkylning, vilket automatiskt aktiveras när DX-luftkylare monteras. När behov av kylning uppstår ska pådraget till luftkylaren styras i sekvens med värmeåtervinnaren. Temperaturändringen för varje steg får vara högst 2,5 °C. |  |  |  |  |
| 365.19 | Styrning av spjäll |  |  |  |  |
| 365.19.01 | Allmänt Om aggregatet är försett med avstängningsspjäll, ska dessa öppnas och stängas synkroniserat med aggregatets start- och stopptider. Om start- och stoppfördröjning för fläktarna är inlagda i automatiken, ska spjällöppning och -stängning vara förreglad med fläktarnas start- och stopptider. |  |  |  |  |
| 365.20 | Larm |  |  |  |  |
| 365.20.01 | Allmänt Larm ska indikeras med blinkande sken på aggregatets handterminal, samt med ett larmmeddelande som i klartext anger vilket larm som löst ut. Larmen ska kunna anges som A- eller B-larm, och vidarekopplas till extern utrustning, t.ex. ett centralt driftövervakningssystem eller en mobiltelefon. Larm med manuell återställning återställs från handterminalen. Larm med automatisk återställning återställs så snart felet har åtgärdats. |  |  |  |  |
| 365.21 | Brandlarm |  |  |  |  |
| 365.21.01 | Internt brandlarm Aggregatets interna temperaturgivare i till- och frånluftskanalerna ska fungera som brandvarningstermostater. Larm ska lösa ut om de fabriksinställda temperaturgränserna överskrids. |  |  |  |  |
| 365.21.02 | Externa larm Externa larm ska kunna användas för: motorskydd för cirkulationspumparna i värme- och kylkretsar rökdetektorer. |  |  |  |  |
| 365.21.03 | Larmgränser Larmgränser ska kunna ställas in för: avvikande tilluftstemperatur lägsta frånluftstemperatur filter värmeväxlare serviceintervall. |  |  |  |  |
| 365.22 | Kommunikation |  |  |  |  |
| 365.22.01 | Allmänt Aggregatets styrsystem ska inkludera möjlighet till kommunikation och övervakning. Kommunikation ska kunna upprättas via Ethernet utan annan programvara än en vanlig webbläsare. Aggregatet ska vara klart för anslutning via EIA-232 och EIA-485 för övervakning av befintliga system. Följande protokoll ska, utan extra kommunikationsenheter, kunna användas som standard: Modbus TCP, Modbus RTU, Metasys N2 och Exoline. Med en kommunikationsenhet ska det dessutom gå att upprätta kommunikation via LON och Trend. |  |  |  |  |
| 365.22.02 | Kommunikation via internt nätverk Aggregatet ska ha inbyggd webbserver som gör det möjligt att kommunicera med aggregatet via ett internt nätverk. Via detta ska man komma åt ett dynamiskt flödesschema för avläsning och inställning av temperaturer, luftflöden etc. Här ska även finnas en e-postfunktion för överföring av larm till externa system. Det ska dessutom finnas möjligheter att ansluta direkt till modem, analogt eller GSM, för fjärravläsning. |  |  |  |  |
| 365.23 | Loggföring |  |  |  |  |
| 365.23.01 | Allmänt Aggregatets styrsystem ska inkludera en automatisk logg-funktion. Genom att kommunicera med den inbyggda webbservern ska det vara möjligt att välja logg-förda värden för önskade parametrar. Värdena ska kunna presenteras som historik i diagramform. |  |  |  |  |